|  |  |
| --- | --- |
| Рівень загрози | Становить серйозний ризик |
| Номер та дата оповіщення | 18 вересня 2017 року № 1185/02 |
| Вид продукції | Електричне та електронне обладнання |
| Найменування продукту | Блок живлення |
| Марка | Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «Данфосс ТОВ» |
| Тип/номер моделі | блок живлення DC-PSU 24В/24Вт до терморегулятора 850II Dinskinne, 4-модуль (постачався окремо або в комплекті з терморегулятором DEVIreg850) |
| Опис продукції та упаковки | Кількість одиниць продукції, яка не відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції для України, становить 676.Код згідно УКТ ЗЕД: 8504318000 |
| Країна походження | Польща, Малайзія |
| Контактні дані виробника | 04080, м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 15/15/6 |
| Тип та характер ризику | Становить серйозний ризик.Живлення забезпечується через систему SELV (безпечна наднизька напруга). Трансформатор має гальванічну розв'язку з подвійною/посиленою ізоляцією. Захист від ураження електричним струмом залежить від системи живлення SELV.В результаті проведення дослідження був виявлений недолік продукту в частині його електромагнітної сумісності. Зазначений недолік був усунутий за допомогою прокладання провідної стрічки на поверхні трансформатора. Однак, це призвело до зменшення шляху витоку струму та його розподільної дистанції. Відповідно до виробничого стандарту продукт не пройшов випробування на діелектричну міцність, тому є ризик ураження електричним струмом |
| Вжиті заходи | Негайно припинено імпорт продукції, яка може бути небезпечною;ініційовано добровільне попереджувальне відкликання продукції та безкоштовна заміна потенційно небезпечного блоку живлення блоком живлення, який пройшов перевірку безпечності ;направлено повідомлення дистриб’юторам продукції про можливий ризик при використанні блоку живлення та надано детальні інструкції щодо того, як визначити продукцію з можливими недоліками;запропоновано здійснити безкоштовну заміну блоку живлення досвідченими спеціалістами, залученими виробником (розповсюджувачем);дистриб’юторам продукції для подальшого інформування споживачів (користувачів) було направлено повідомлення про можливий ризик;ініційовано добровільне попереджувальне відкликання продукції та безкоштовна заміна блоку живлення, який пройшов перевірку безпечності;запропоновано здійснити безкоштовну заміну блоку живлення досвідченими спеціалістами, залученими виробником (розповсюджувачем);також відповідне повідомлення розміщено в мережі Інтернет |
| Тривалість заходів | Початок: вересень 2017 року.До остаточного відкликання |

Зображення



